财大康园小区业主委员会康园小区电梯更新改造项目补遗书

编号：01号

- 财大康园小区业主委员会康园小区电梯更新改造项目 （项目编号：KCFW-2025-09914 ）已于2025年7月28日发布了更正公告，现对更正后的招标文件做如下补充。

- 一、更正事项：修改质量要求

- 质量要求：产品新于《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的企业标准、《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及其他国家相关标准及规范要求，质量达到一次性验收合格标准，并取得市场监督管理局的检验合格证。

- 注：招标文件中质量要求与本补遗书不一致的，均按上述内容调整。

- 补充事项:补充本项目的技术标准和要求

二、技术参数

| 单 元 | 层 站 | 载 重 | 底坑深度（mm） | 开门尺寸（mm） | 井道尺寸（mm） | 服务楼层 | 速度（m/s） | 轿厢净高(mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17栋1单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1650 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 17栋2单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1650 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 17栋3单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1650 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 17栋4单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1650 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 18栋1单元 | 6/6/6 | ≥1000KG | 1800 | 800*2100 | 宽2360*深1960 | 1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 18栋2单元 | 6/6/6 | ≥1000KG | 1800 | 800*2100 | 宽2360*深1960 | 1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 18栋3单元 | 6/6/6 | ≥1000KG | 1800 | 800*2100 | 宽2360*深1960 | 1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 19栋1单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 19栋2单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 19栋3单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 19栋4单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 20栋1单元 | 7/7/7 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1960 | B1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 20栋2单元 | 7/7/7 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1960 | B1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 20栋3单元 | 7/7/7 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1960 | B1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 20栋4单元 | 7/7/7 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1960 | B1F-6F | 1.75 | ≥2400 |
| 21栋1单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 21栋2单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 21栋3单元 | 12/12/12 | ≥1000KG | 1600 | 800*2100 | 宽2330*深1950 | B1F-11F | 1.75 | ≥2400 |
| 基本配置要求 |  | 所有层门1.5mm厚发纹不锈钢，轿厢1.5mm厚发纹不锈钢，轿厢净高≥2400mm，轿厢后壁中间配置镜面不锈钢，两侧壁配备扶手，一体式操纵箱，液晶显示，新装电梯应满足市监特设发【2025】 52号文及附件1和附件2的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 电梯整体质量保证期及免费保养期限不低于自监督检验合格之日起2年。新装电梯的主要部件和安全保护装置质量保证期限不应低于自监督检验合格之日起5年，且执行《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日国家市场监督管理总局令第73号）等国家、行业其它有关规定； |  |  |  |  |  |  |

注：1、因本项目建筑物已使用多年，且电梯井道已成型，所有门洞均用砖墙封堵，现场井道有可能存在结构梁或立柱凸出、自行预埋承重墩（梁）等情况，投标人应充分考虑合同执行过程中的土建整改、加固、厅门门洞打凿及不锈钢门套回填装修等费用，属于交钥匙工程，投标人一旦中标须承担前述所有费用。

三、电梯功能要求、功能名称、功能描述

| 分类 | 功能项 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控 制 和 安 全 保 护 | 自动再平层 | 按国家相关规范 |  |
|  | 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |  |
|  | 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可以实现电梯有效制动。 |  |
|  | 全集选 | 全集选运行控制功能。 |  |
|  | 电气安全回路保护 | 串联在一起的电器安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |  |
|  | 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |  |
|  | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |  |
|  | 故障自动存储功能 | 当有故障发生时，电梯可以自动存储故障发生的资料，方使维修保养工作。 |  |
|  | 称重启动(或起动力矩补偿 ) | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩(或通过力矩补偿给予优化),以使电梯启动平稳。 |  |
|  | 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |  |
|  | 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。 |  |
|  | 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |  |
|  | 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |  |
|  | 电源故障保护 | 电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |  |
|  | 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |  |
|  | 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |  |
|  | 限速器安全触点 | 限速器装有安全触点，如果速度超过值时会使电梯停止。 |  |
|  | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |  |
|  | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |  |
|  | 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |  |
|  | 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |  |
|  | 轿厢防轿厢意外移动装置 | 防止轿厢意外移动保护功能装置。 |  |
|  | 厅门防撞装置 | 厅门强度加强及防意外撞击保护装置。 |  |
|  | 轿门锁 | 轿门防扒保护装置。 |  |
| 操 作 和 服 务 | 满员自通过 | 桥厢载荷超过额定载重80%(可以调整)时，电梯不响应沿途的层站召唤。 |  |
|  | 司机服务 | 电梯的正常运行由司机操作完成。 |  |
|  | 操纵箱微机异常处理 | 当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |  |
|  | 轿内风扇装置自动关闭 | 电梯运行时轿内风扇自动运行。 |  |
|  | 轿内照明自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能。要求LED照明。 |  |
|  | 故障自动检测功能 | 当有电梯运行过程中的异常、故障发生时，电梯可以自动检测故障发生的原因、位置和状态等并分级处理。 |  |
|  | 轿内误指令自动消除 | 如果轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |  |
|  | 群控后备运行 | 群控处理器故障或群控与各台通讯故障引起群控失效时，维持各台电梯服务的功能。 |  |
|  | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站(首层)上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |  |
|  | 独立运行 | 使用操纵箱内“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |  |
|  | 电梯井道照明及检修插座 | 电梯井道照明及检修插座由承包单位负责施工。 |  |
|  | 超载报警保护功能 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。 |  |
|  | 轿顶检修操作功能 | 在轿厢顶部控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作。 |  |
|  | 机房内检修制作功能 | 在控制柜控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作。 |  |
| 应 急 运 行 | 轿箱应急照明 | 当正常电源断电时，立即提供轿厢照明。 |  |
|  | 停电应急警铃 | 停电时警铃和通话装置鸣响。 |  |
|  | 火灾应急返回(带有消防迫降功能电梯要求) | 当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |  |
|  | 五方对讲 | 无线五方通话。 |  |
| 操 作 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |  |
|  | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将反方向动作。 |  |
|  | 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |  |
|  | 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统反正开门。 |  |
|  | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |  |
|  | 光幕门保护 | 利用红外线光束探测，在关门期间，检测到乘客或物体时阻碍时，重新开门。 |  |
|  | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门. |  |
| 信 息 和 显 示 | 层站自动运行指示 | 层站显示器显示电梯处于的运行状态。 |  |
|  | 轿内运行方向指示 | 箭头(不限于)指示电梯运行方向。 |  |
|  | 层站运行方向指示 | 箭头(不限于)指示电梯运行方向。 |  |
|  | 关、开门按钮响应指示 | 按下开或关门按钮时，其相应的灯同时亮 |  |
|  | 层站到站显示 | 数字显示，指示电梯到达及其运行方向 |  |
|  | 视频电缆 | 供用轿厢内视频装置使用的电缆 |  |
|  | 轿内超载指示 | 超载时，指示灯亮 |  |
|  | 电梯停用指示 | 在层站处指示电梯处于停用状态 |  |
|  | 运行次数显示功能 | 机房中能显示自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据 |  |

- 补遗书内容与招标文件不一致的，以本补遗书为准；原定开标时间不做调整。

- 招标人：云南财经大学

- 招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司