## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
整个项目
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB11型 1600/10kV，10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud%=5.6% Dyn11 带风机、温显温控系统、变压器高低压侧均带避雷器 3.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
2 | 030402009001 | 10kV进线柜G1、G12 | 1.名称:10kV进线柜G01、G12，尺寸750*920*2000 2.型号:XGN15-12，含真空断路器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、零序电流互感器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
3 | 030402009002 | 10kV计量柜G02、G11 | 1.名称:10kV计量柜G02、G11，尺寸1000*920*2000 2.型号:XGN15-12，含电流互感器、电压互感器、高压熔断器等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
4 | 030402009003 | 10kV电压互感器柜G03、G10 | 1.名称:10kV电压互感器柜G03、G10，尺寸750*920*2000 2.型号:XGN15-12，含电压互感器、高压熔断器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
5 | 030402009004 | 10kV出线柜G04、G09 | 1.名称:10kV出线柜G04、G09，尺寸750*920*2000 2.型号:XGN15-12，含真空断路器、电流互感器、零序电流互感器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
6 | 030402009005 | 10kV母联柜G05、G08 | 1.名称:10kV母联柜G05、G08，尺寸750*920*2000 2.型号:XGN15-12，含真空断路器、电流互感器、零序电流互感器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
7 | 030402009006 | 10kV联络柜G6 | 1.名称:10kV联络柜G6，尺寸750*920*2000 2.型号:XGN15-12，含真空断路器、电流互感器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
8 | 030402009007 | 10kV提升柜G07 | 1.名称:10kV提升柜G07，尺寸600*920*2000 2.型号:XGN15-12，含真空断路器、隔离开关等 3.电压(kV):10 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
9 | 030404011001 | 直流馈电屏 38Ah | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:38Ah 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
10 | 030402010001 | 0.4kV进线柜 D01、D09 | 1.名称:0.4kV进线柜 D01、D09 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：1000*1000*2200，含低压断路器、电流互感器、浪涌保护器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
11 | 030402010002 | 0.4kV无供补偿柜 D02、D03、D10、D11 | 1.名称:0.4kV无供补偿柜 D02、D03、D10、D11 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器、浪涌保护器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
12 | 030402010003 | 0.4kV出线柜 D04 | 1.名称:0.4kV出线柜 D04 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
13 | 030402010004 | 0.4kV出线柜 D05 | 1.名称:0.4kV出线柜 D05 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
14 | 030402010005 | 0.4kV出线柜 D06 | 1.名称:0.4kV出线柜 D06 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
15 | 030402010006 | 0.4kV出线柜 D07 | 1.名称:0.4kV出线柜 D07 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
16 | 030402010007 | 0.4kV联络柜 D08 | 1.名称:0.4kV联络柜 D08 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
17 | 030402010008 | 0.4kV出线柜 D12 | 1.名称:0.4kV出线柜 D12 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
18 | 030402010009 | 0.4kV出线柜 D13 | 1.名称:0.4kV出线柜 D13 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
19 | 030402010010 | 0.4kV出线柜 D14 | 1.名称:0.4kV出线柜 D14 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
20 | 030402010011 | 0.4kV出线柜 D15 | 1.名称:0.4kV出线柜 D15 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
21 | 030402010012 | 0.4kV出线柜 D16 | 1.名称:0.4kV出线柜 D16 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
22 | 030402010013 | 0.4kV出线柜 D17 | 1.名称:0.4kV出线柜 D17 2.电压等级(kV):0.4 3.尺寸：800*1000*2200，含低压断路器、电流互感器等 4.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
23 | 030404005001 | 负荷监控装置 | 1.名称:负荷监控装置 2.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 2
24 | 030402011001 | 双电源切换箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:ATS 3.柜体尺寸：600*250*850 4.安装方式：采用壁挂式，PE线与设备外壳连接并接地 5.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
25 | 030402011002 | 配电室照明配电箱 | 1.名称:配电室照明配电箱 2.型号:XRM10-214，含空气开关(带漏电保护器)、脱扣器电流40A双极250V 3.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
26 | 030402011003 | 轴流风机控制箱 | 1.名称:轴流风机控制箱420*300*180，配温控装置 2.其他：满足设计、施工、供电局通过验收及移交等相关要求 |  | 台 | 1
27 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):10 5.敷设方式:管内 |  | m | 40.00
28 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内冷缩式电缆终端头 2.型号:10kV-3×95mm² 3.电压(kV):10 |  | 个 | 4
29 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:3150A/4P(IP54) |  | m | 24.00
30 | 030403007001 | 始端母线箱 | 1.名称:始端、终端母线箱 2.型号:3150A/4P(IP54) |  | 台 | 6
31 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:0.4kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4×25+1×16mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.敷设方式:室内 |  | m | 43.00
32 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:0.4kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5×16mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.敷设方式:室内 |  | m | 27.00
33 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:0.4kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV-3×16mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.敷设方式:室内 |  | m | 13.00
34 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:0.4kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV-3×10mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.敷设方式:室内 |  | m | 61.00
35 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:0.4kV电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5×6mm² 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.敷设方式:室内 |  | m | 33.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
36 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4kV户内热缩式电缆终端头 2.规格:4×25+1×16mm² 3.电压(kV):1 |  | 个 | 4
37 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4kV户内热缩式电缆终端头 2.规格:5×16mm² 3.电压(kV):1 |  | 个 | 4
38 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4kV户内热缩式电缆终端头 2.规格:3×10mm² 3.电压(kV):1 |  | 个 | 2
39 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4kV户内热缩式电缆终端头 2.规格:10mm²以内 3.电压(kV):1 |  | 个 | 14
40 | 030404003001 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏 2.型号:1.2×2.0m（1.5×2.5m） |  | 台 | 1
41 | 03B003 | 安全工器具柜 | 1.名称：安全工器具柜（包含绝缘手套、绝缘靴、10kV验电器、0.4kV验电器、兆欧表、接地摇表、钳型万用表） 2、规格：1250×450×2000mm |  | 台 | 1
42 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱580*360*200，灭火器干粉MFZL 2.型号、规格:每只箱体有2只(ABC4kg)灭火器 |  | 个 | 4
43 | 011108007002 | 办公桌椅 | 1.类型:办公桌椅 2.材质、规格尺寸:满足设计和供电验收要求 |  | 套 | 1
44 | 031003008001 | 拖布池 | 1.类型:拖布池 2.材质:MU10标准砖砌筑，外贴10mm厚青砖，100厚C15垫层，含DN25不锈钢水龙头带锁、DN50不锈钢地漏 3.规格:500*500*500 |  | 组 | 1
45 | 030410008001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.规格:黑色-1000×8 |  | m² | 40.00
46 | 011108007003 | 配电室管理制度牌 | 1.类型:配电室管理制度牌 2.材质、规格尺寸:塑料板800*600，满足设计和供电验收要求 |  | 块 | 2
47 | 011108007004 | 标识牌 | 1.类型:变压器标识牌 2.材质、规格尺寸:250*300铝板，满足设计和供电验收要求 |  | 块 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
48 | 011108007005 | 标识牌 | 1.类型:配电室安全标示牌 2.材质、规格尺寸:250*400铝板，满足设计和供电验收要求 |  | 块 | 18
49 | 011108007006 | 配电室户号牌 | 1.类型:配电室户号牌 2.材质、规格尺寸:600*400*5mm铝板，满足设计和供电验收要求 |  | 块 | 2
50 | 040205003002 | 电缆标志牌 | 1.类型:电缆标志牌 2.材质、规格尺寸:满足设计和供电验收要求 |  | 块 | 32
51 | 080701011001 | 防鼠门 | 1.名称:防鼠门 2.规格:1000×450 |  | 扇 | 1.00
52 | 080701011002 | 防鼠门 | 1.名称:防鼠门 2.规格:1800×450 |  | 扇 | 1.00
53 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1000×2200、1800×2400 2.门框、扇材质:钢质 |  | m² | 6.52
54 | 080701011003 | 防水挡板 | 1.名称:防水挡板 2.规格:1.8m×0.3m×0.06m |  | 块 | 1
55 | 080701011004 | 防水挡板 | 1.名称:防水挡板 2.规格:1.0m×0.3m×0.06m |  | 块 | 1
56 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:400×200mm 3.材质：钢质、喷塑 4.类型：托盘式，含盖板、隔板、跨接线等附件 5.接地跨接方式：满足设计、验收规范要求 6.其他：满足设计、施工、供电局通过验收 |  | m | 22.00
57 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:100×75mm 3.材质：钢质、喷塑 4.类型：托盘式，含盖板、隔板、跨接线等附件 5.接地跨接方式：满足设计、验收规范要求 6.其他：满足设计、施工、供电局通过验收 |  | m | 44.00
58 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:开孔 2.规格:1050×250mm2 3.部位:桥架开孔 4.结构类型:砖墙 |  | 个 | 2
59 | 030413001001 | 吊杆LED防爆灯 | 1.名称:吊杆LED防爆灯 2.型号:100W |  | 套 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
60 | 030413001002 | 双头壁灯 | 1.名称: 双头防爆壁灯 2.型号: 2×20W |  | 套 | 10
61 | 030413001003 | 事故应急防爆壁灯 | 1.名称:事故应急防爆壁灯 2.型号: 2×8W |  | 套 | 10
62 | 030413001004 | 疏散照明及指示标志 | 1.名称:疏散照明及指示标志 |  | 套 | 5
63 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相双联二极插座 2.规格:10A 250V 安全型 |  | 套 | 20
64 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相双联三极插座 2.规格:10A 250V 安全型 |  | 套 | 20
65 | 030413013001 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V |  | 套 | 2
66 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86H60 |  | 个 | 108
67 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:KBG穿线导管 2.规格:φ32 |  | m | 80.00
68 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:KBG穿线导管 2.规格:φ50 |  | m | 150.00
69 | 030412004001 | 配线 | 1.名称: 铜芯塑料线 2.型号: BV-0.5，2.5mm2 |  | m | 200.00
70 | 030412004002 | 配线 | 1.名称: 铜芯塑料线 2.型号:BV-0.5，6mm2 |  | m | 220.00
71 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢接地母线 2.规格:-50×5 |  | m | 105.00
72 | 030410002004 | 变压器中性点接地线 | 1.名称:变压器中性点接地铜排 2.规格:TMY-120×10 |  | m | 10.00
73 | 030203001001 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:T35-11型NO.4,L=7826m3/h N=1.1kW(380V,50Hz) |  | 台 | 2
74 | 031301002003 | 轴流风机开孔 | 1.名称:轴流风机开孔 2.规格:500×500mm2 3.部位:轴流风机开孔 4.结构类型:砖墙 |  | 个 | 2
75 | 031301005001 | 设备支架制安 | 1.名称:设备支架制安 2.材质:6mm钢板、50角钢、40角钢 3.油漆：防锈漆1遍，灰调和漆2遍 |  | kg | 1725.73
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价
76 | 031301005002 | 基础型钢 | 1.名称:高压柜、低压柜下方 2.材质:槽钢、角钢 3.规格:[100×48×5.3、∠50×5 4.油漆：防锈漆1遍，灰调和漆2遍 |  | kg | 938.09
77 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:600*600*40mm防静电地板，配600mm高支架 |  | m² | 61.00
78 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10 3.类型:高压柜 |  | 系统 | 10
79 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1 3.类型:低压柜 |  | 系统 | 17
80 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线系统 2.电压(kV):10 |  | 段 | 2.00
81 | 030416007002 | 母线系统 | 1.名称:母线系统 2.电压(kV):1 |  | 段 | 3.00
82 | 030416009001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 系统 | 1
83 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.型号:接地网 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：配电室 |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：配电室 |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：配电室 |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：配电室 |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：配电室 |  |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：配电室 |  |  | 标段：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 清单主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：配电室 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 2905003100@1 | 低压封闭式插接母线槽 | 3150A/4P(IP54) | m
2 | 补充未计价材料001@1 | 干式变压器 | SCB11-1600kVA | 台
3 | 补充未计价材料002@1 | 10kV进线柜G01、G12 | XGN15-12 | 台
4 | 补充未计价材料002@4 | 10kV母联柜G05、G08 | XGN15-12 | 台
5 | 补充未计价材料002@8 | 10kV联络柜G6 | XGN15-12 | 台
6 | 补充未计价材料004@1 | 0.4kV无供补偿柜 D02、D03、D10、D11 |  | 台
7 | 补充未计价材料004@4 | 0.4kV进线柜 D01、D09 |  | 台
8 | 补充未计价材料004@8 | 0.4kV出线柜 D12 |  | 台
9 | 补充未计价材料004@9 | 0.4kV出线柜 D13 |  | 台